Схема водоснабжения и водоотведения

Устиновского сельского поселения

Кавалеровского муниципального района

Приморского края

Устиновское с.п.

2013г.

Содержание

Введение	2

Паспорт схемы	3

Глава 1. Схема водоснабжения	4

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	4

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	4

1.1.2. Описание структуры и функционирования систем водоснабжения.	11

1.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	19

1.2. Существующие балансы водопотребления, перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	19

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	23

Глава 2. Схема водоотведения.	24

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	24

Глава 3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	32

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Устиновского сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края.

- Генерального плана Устиновского сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- септики;

- локальные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Устиновского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Приморский край, Кавалеровский район, Устиновское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Устиновского сельского поселения в целом;

- 	строительство локальных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- Поэтапная перекладка существующих внутриквартальных водопроводных сетей, строительство новых водопроводных сетей;

- Реконструкция водозаборных скважин;

- Реконструкция водопроводных башен;

- Проектно-изыскательские работы на установку модульных очистных сооружений, ЗСО источников водоснабжения;

- Проектно-изыскательские работы водоснабжения с.Богополь.

Второй этап 2023-2033г.

- Строительство водопроводных сетей, водозаборных скважин с.Богополь;

- Строительство модульных очистных сооружений;

- Строительство ЗСО источников водоснабжения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Устиновского сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития Устиновского сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

# Общие сведения о поселении

Устиновское сельское поселение расположено в юго-восточной части Кавалеровского муниципального района Приморского края. С северо-восточной стороны Устиновское поселение граничит с Дальнегорским муниципальным районом, с северной – с Высокогорским сельским поселением, с северо-западной и западной сторон – с Горнореченским и Кавалеровским городскими поселениями, на юге – с Ольгинским муниципальным районом, на востоке омывается Японским морем.

Все населенные пункты расположены в долине реки Зеркальная.

В состав Устиновского сельского поселения  входят 5 населенных пунктов: села Устиновка, Богополь, Зеркальное, Синегорье, Суворово. Административным центром поселения является село Устиновка.

Территория в границах сельского поселения – 89,4 тыс. га, что составляет 21,4% территории Кавалеровского района, численность населения на 01.01.2013 года – 3,8 тыс. человек (15% от общей численности населения Кавалеровского района).

Село Устиновка находится на автомобильной дороге регионального значения Устиновка-Зеркальное, соединяющей с.Устиновка по региональной дороге Осиновка-Рудная Пристань с районным центром с. Кавалерово (15 км) и федеральной трассой А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток.

В районном центре Кавалерово есть аэропорт.

Расстояние до краевого центра - 483км, до ближайшей железнодорожной станции Ново-Чугуевка - 136км. Есть автобусное сообщение из районного центра с Владивостоком, Уссурийском, другими населенными пунктами края.

История заселения Кавалеровского района связан В настоящее время основные виды экономической деятельности Устиновского поселения, в которых занята большая часть работающего населения (63%)– это добыча полезных ископаемых, образование и сельское хозяйство.

В окрестностях села Богополь находится угольный карьер, где ЗАО «Уголь АСО» ведет добычу бурого угля для Кавалеровского района.

Сельское хозяйство специализируется на животноводстве, растениеводстве и пчеловодстве.

Для получения дополнительного дохода большая часть населения ведёт личное подсобное хозяйство, где содержится крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, птица, имеются пчелосемьи. Выращивается картофель и овощи.

Устиновское сельское поселение обладает рекреационными ресурсами, имея на своей территории прекрасные песчаные пляжи и чистое море. Вблизи побережья располагаются два озера с полупресной водой – это озера Зеркальное и Утиное, имеющие через протоки сообщение с Японским морем и являющиеся уникальными объектами для рекреационной деятельности.

На территории поселения функционирует 8 объектов рекреации общей вместимостью 607 мест, располагающихся на побережье Японского моря и оз. Зеркальное и Утиное у лесных массивов.

Климат

Характеристика климата Устиновского сельского поселения приведена по метеорологической станции Богополь.

Климат территории имеет ярко выраженный муссонный характер. Лето теплое влажное, со значительным количеством осадков; зима ясная, холодная и более сухая.

Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -14,2°С. Абсолютный минимум равен -35°С. Переход среднемесячной температуры к положительным значениям происходит конце марта.

Наиболее теплый месяц – август со среднемесячной температурой +19,2°С. Абсолютный максимум температуры равен +38°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая.

Зима характеризуется продолжительным периодом с низкими температурами, преобладанием ясной погоды, небольшим количеством осадков и частыми сильными ветрами. Снежный покров неустойчив, иногда почти отсутствует, что вызывает глубокое промерзание почвы. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 136 дней.

Лето жаркое, обычно дождливое. При сочетании высокой температуры с высокой влажностью создаётся эффект душных погод.

На рассматриваемой территории в течение всего года атмосферные осадки обуславливаются главным образом циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями и прежде всего интенсивностью циклонической деятельности. Годовое количество осадков составляет 666 мм. До 85 % осадков выпадает с мая по октябрь, особенно много их в июле, августе и сентябре.

Средние даты образования и разрушения снежного покрова 7.12 - 12.03. Устойчивый снежный покров образуется через 2-3 недели после его появления. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце декабря - январе. Даты образования устойчивого снежного покрова из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода. Средняя высота снежного: покрова составляет 14 см, максимальная – 47 см. Полностью снежный покров сходит в первой декаде апреля.

Среднегодовая скорость ветра на рассматриваемой территории в среднем составляет 3,8 м/сек. В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Ниже приведены розы ветра по метеорологической станции Богополь. Как видно из графического изображения, летом преобладают восточное, юго-восточное направление ветров, зимой  преобладающим направлением ветра является западное, северо-западное.

По строительно-климатическому районированию территория Устиновского сельского поселения относится к зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНИП 23-01-99 составляет -22°С. Продолжительность отопительного периода составляет 211 дней. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 131 день, а сумма температур за этот период равна 2062°С.

Прогнозная численность населения.

Численность населения к 2020 году прогнозируется на уровне 1,7 тыс. чел., к 2030 году – 1,8 тыс. чел.

Таблица 1

Численность населения Устиновского сельского поселения

по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2013г., тыс. чел. | Численность населения на 2020г. тыс. чел. | Численность населения на 2030г. тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Устиновское сельское поселение - всего | 1,74 | 1,7 | 1,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | с. Устиновка | 0,38 | 0,37 | 0,39 |
| 2 | с. Богополь | 0,28 | 0,28 | 0,30 |
| 3 | с. Зеркальное | 0,58 | 0,58 | 0,62 |
| 4 | с.Синегорье | 0,29 | 0,28 | 0,29 |
| 5 | с. Суворово | 0,20 | 0,19 | 0,20 |

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Приморского края и Кавалеровского района и зависит от социально-экономической ситуации в стране.

Состояние жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Устиновского сельского поселения по данным на 01.01.2013 г. составила – 32,6 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность 18,7 м2/чел.

Таблица 2

Характеристика существующего жилищного фонда

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилищный фонд на 01.01.2013г. - всего, тыс. м2 общей площ. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в многоквартирных домах | в индивидуальных домах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Устиновское сельское поселение - всего | 32,6 | 23,0 | 9,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | с. Устиновка | 5,9 | 3,5 | 2,4 |
| 2 | с. Богополь | 5,2 | 1,2 | 4,0 |
| 3 | с. Зеркальное | 12,8 | 11,2 | 1,6 |
| 4 | с.Синегорье | 5,1 | 4,0 | 1,1 |
| 5 | с. Суворово | 3,6 | 3,1 | 0,5 |

Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием различна по населенным пунктам. Жилищный фонд в с. Богополь и с.Суворово не благоустроен. Водопроводом, водоотведением и централизованным отоплением обеспечены села Устиновка, Зеркальное и Синегорье примерно на 15 %.

Ветхого и аварийного жилищного фонда в поселении насчитывается 1,1 тыс. м2.

Новое жилищное строительство

В настоящем разделе приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории Устиновского сельского поселения с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Площадки под новое строительство были выбраны по результатам комплексного анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищная обеспеченность на расчётный срок принята в размере 25 м2/чел, на первую очередь строительства - 21 м2/чел. Новое жилищное строительство предусматривается вести индивидуальными домами с участками для ведения личного подсобного хозяйства. Объём нового жилищного строительства в течение расчётного срока определён в размере – 15,7 тыс. м2, в том числе на первую очередь – 4,2 тыс. м2.

Таблица 3

Расчёт объёмов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчётный срок 2030г. | В т. ч. I-я очередь 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 1,8 | 1,7 |
| 3. | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 25,0 | 21,0 |
| 4. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 | 45,0 | 35,7 |
| 5. | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 32,6 | 32,6 |
| 6. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 3,3 | 1,1 |
| 7. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 29,3 | 31,5 |
| 8. | Объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | 15,7 | 4,2 |
| 9. | Территории для размещения нового строительства при средней плотности застройки 300 м2/га | га | 52 | 14 |

Данные о движении жилищного фонда и населения по каждому населённому пункту Устиновского сельского поселения и потребность в территориях для размещения нового жилищного строительства в течение расчётного срока проекта и на период I-ой очереди строительства представлены ниже, в таблице.

Таблица 4

Динамика жилищного фонда  и населения по населенным пунктам поселения по проектным периодам

| Показатели | Устиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Устиновка | с.Богополь | с. Зеркальное | с.Синегорье | с.Суворово | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение (2013г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 5,9 | 5,2 | 12,8 | 5,1 | 3,6 | 32,6 |
| 2. Население, тыс. чел. | 0,38 | 0,28 | 0,58 | 0,29 | 0,2 | 1,74 |
| Период расчетного срока (2013-2030г.г.) |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Население, тыс.чел. | 0,39 | 0,3 | 0,62 | 0,29 | 0,2 | 1,8 |
| 2. Жилищный фонд на конец периода – всего, тыс. м2 общей площ. при средней жилобеспеченности 25 м2/чел. | 9,8 | 7,5 | 15,5 | 7,2 | 5,0 | 45,0 |
| 3.Убыль жилищного фонда, тыс. м2 общей площади | 0,4 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 3,3 |
| 4. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 5,5 | 4,9 | 10,7 | 4,8 | 3,4 | 29,3 |
| 5. Новое жилищное строительство – всего, тыс. м2 общей площади | 4,3 | 2,6 | 4,8 | 2,4 | 1,6 | 15,7 |
| 6. Территории, требуемые для размещения нового жилищного строительства | 14 | 9 | 16 | 8 | 5 | 52 |
| - В том числе I –я очередь строительства (2013-2020 г.г.) |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Население, тыс. чел. | 0,37 | 0,27 | 0,59 | 0,28 | 0,19 | 1,7 |
| - 2. Жилищный фонд на конец I - очереди строительства, тыс. м2 общей площ. при средней жилобеспеченности 21м2/чел. | 7,8 | 5,6 | 12,4 | 5,9 | 4,0 | 35,7 |
| 3.Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 общей площади | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 |
| 4. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2общей площ. | 5,9 | 5,2 | 11,7 | 5,1 | 3,6 | 31,5 |
| 5. Новое жилищное строительство - всего, тыс. м2 общей площади | 1,9 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 4,2 |
| 6. Территории, требуемые для размещения нового жилищного строительства | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |

 При среднем размере индивидуального дома 80-100 м2 общей площади и размере  земельных участков от 20 до 50 соток на каждый дом средняя плотность кварталов «брутто» данного вида застройки составит порядка 300 м2 /га.

Благоустройство поселения характеризуется 10,3% оборудованным центральным отоплением и 11,0% холодным водоснабжением и водоотведением жилищного фонда.

Таблица 5

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2013 года.

| Населенные пункты | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устиновское с.п. | 3,36 | 3,56 | 0 | 3,56 | 0 |
| с. Суворово | - | - | - | - | - |
| с. Богополь | - | - | - | - | - |
| с. Синегорье | 0,5 | 0,7 | - | 0,7 | - |
| с. Устиновка | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | - |
| с. Зеркальное | 2,06 | 2,06 | - | 2,06 | - |

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя сельского поселения в 2013 г. составила 23,1 м²/чел. что несколько ниже среднерайонных показателей в основном за счет выезда населения из района (в среднем по Кавалеровскому району в 2012 г. – 24,6 м2/чел.).

Коммунальные услуги потребителям сельского поселения оказывает предприятие Тепловой район Кавалеровский филиал Дальнегорский КГУП «Примтеплоэнерго».

Основные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства поселения:

- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры;

- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части населения;

- низкий уровень жилищного строительства;

- наличие несанкционированных свалок и отсутствие обустройства объектов захоронения ТБО;

- капитальный ремонт водопровода;

- установка энергосберегающего оборудования;

- решение вопроса по улучшению качества воды;

- недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребление услуги, дебиторская задолженность населения;

- введение приборов учета для потребления холодной воды (в рамках ФЗ об энергосбережении.

Гидрография и гидрология

Обеспеченность поверхностными водами

Основная часть ресурсов поверхностных вод поселения сосредоточена в р.Зеркальная.

Исходя из данных по стоковым характеристикам р.Зеркальная в ее устье, полученным расчетным путем, общие ресурсы поверхностных вод поселения составляют:

- в средний по водности год – 637,0 млн.м3/год,

- в маловодный год 95 % обеспеченности – 318,5 млн.м3/год.

Однако эти ресурсы распределяются крайне неравномерно как по сезонам года, так и по территории, что определяет сложности в использовании их для целей водоснабжения.

В соответствии с Руководством по разработке раздела «Охрана природы» в составе проектов мелиорации земель (ВТР 11-2-80), утверждённой Минводхозом СССР 20.07.80г. возможность изъятия стока определяется минимальными расходами воды в реке в маловодный год 95 % обеспеченности. В качестве потенциальных источников централизованного водоснабжения принимаются реки с минимальными 30-дневными расходами в маловодный год 95 % обеспеченности более 1 м3/сек; реки с меньшими расходами не могут быть использованы в качестве источников водоснабжения в условиях естественного режима.

Минимальный 30-дневный расход воды в маловодный год 95% обеспеченности для р.Зеркальная в ее устье составляет 0,58 м3/сек (менее 1 м3/сек).

Таким образом, использование поверхностных вод для водоснабжения на всех реках поселения возможно только при условии зарегулирования стока рек

### 1.1.2. Описание структуры и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение: Существующее положение

В настоящее время в Устиновском сельском поселении  частично действуют системы централизованного водоснабжения в селах Устиновка и Зеркальное.

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение поселения осуществляется полностью за счет ресурсов подземных  (водозаборные скважины 3 шт., шахтные колодцы).

Водоснабжение с. Устиновка осуществляется от скважины №ПР-385 производительностью 192 м3/сут, работающей на водонапорную башню емкостью 25 м3. Разводящая сеть – тупиковая, 50-350 мм, протяженностью 1,2 км, на сети установлены водоразборные колонки. Зона санитарной охраны для скважины не организованна.

Водоснабжение с. Зеркальное осуществляется от скважин №№ 1631, 1632 производительностью 192 м3/сут, работающих на регулирующий резервуар емкостью 400 м3. Разводящая сеть – тупиковая, 50-350 мм, протяженностью 3,4 км, на сети установлены водоразборные колонки. Зона санитарной охраны для скважины не организованна.

Перед подачей потребителям вода обеззараживается на бактерицидных установках.

Основные проблемы водоснабжения сельского  поселения:

- высокий износ водопроводных сетей и водопроводного оборудования;

- отсутствие общепоселковой централизованной системы водоснабжения;

- отсутствие разработанных зон санитарной охраны;

- тупиковая водопроводная сеть.

Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- жилой, общественно-деловой фонд (существующий сохраняемый  и проектируемый) с.Устиновка и Зеркальное подключается к системам централизованного водоснабжения

- жилой фонд с.Богополь, с.Синегорье, с.Суворово  оборудуется местными водонагревателями обеспечивается из локальных источников водоснабжения.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1, 2.

Таблица 6

Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка, оборудованная местными водонагревателями | 180 | 180 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 250 | 250 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хоз-питьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СП 31.13330.2012 из расчёта 50 л/сут на одного жителя, – эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения  поселения подсчитаны в таблицах № 42 и № 43 и составляют (округлённо):

Таблица 7

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 515 куб. м/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 590 куб. м/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 545 куб. м/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 625 куб. м/сут |

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012  (СНиПа 2.04.02-84*). В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты в размере 15 % (на первую очередь и расчетный срок) от суммарных расходов воды

Таблица 8

Расходы воды на пожаротушение

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1очередь/ расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,7/1,8 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м/тыс.куб.м | 324/0,32 |

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается строительство систем централизованного водоснабжения с.Устиновка и с.Зеркальное (источник – действующие водозаборные скважины). Для водоснабжения восточного района жилой застройки в с.Устиновка предусматривается организация нового источника водоснабжения (комплекс из 2-х водозаборных скважин и 1 водонапорной башни). Место водозабора уточняется после проведения гидрогеологических исследований

Системы  хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Устиновка и с.Зеркальное принимаются противопожарными, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.

На основе генерального плана необходима разработка специализированной схемы водоснабжения поселения

Водоснабжение населения с.Богополь, с.Синегорье, с.Суворово  предусматривается децентрализовано из локальных скважин и шахтных колодцев.

Качество воды в сети хоз-питьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Таблица 9

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения

| №№ п/п | Наименование | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Реконструкция водозаборных скважин с. Устиновка и с.Зеркальное | 1очередь |
|  | Реконструкция водонапорных башен с.Устиновка и с.Зеркальное | 1очередь |
|  | Строительство водонапорной башни и 2-х скважин с.Устиновка (Восточный планировочный район) |  |
|  | Установка водопроводной очистительной установки с.Устиновка | 1очередь |
|  | Развитие кольцевого водопровода, в соответствии с генеральным планом, ведомственными и производственными программами. На основе генерального плана разработка специализированной схемы водоснабжения поселения | 1очередь/ расчетный срок |
|  | Разработка проектов ЗСО источников водоснабжения | 1очередь |

| Таблица 10 Расходы воды питьевого качества на первую очередь (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Устиновка | с.Богополь | с.Зеркальное | с.Синегорье | с.Суворово | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел | население | тыс. чел. | 0,37 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 92,50 | 0,00 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
|  |  | макс.расход | м3/сут | 111,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 2 | жилой фонд с местными водонагревателями qср = 180 л/сут/чел | население | м3/сут | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,28 | 0,19 | 0,74 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 50,40 | 34,20 | 133,20 |
|  |  | макс.расход | м3/сут | 0,00 | 58,32 | 0,00 | 60,48 | 41,04 | 159,84 |
|  | ИТОГО по п. I (1+2)-расходы воды на нужды населения | население | чел. | 0,37 | 0,27 | 0,59 | 0,28 | 0,19 | 1,70 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 92,50 | 48,60 | 147,50 | 50,40 | 34,20 | 373,20 |
|  |  | макс.расход | м3/сут | 111,00 | 58,32 | 177,00 | 60,48 | 41,04 | 447,84 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений qmax = 50 л/сут/чел | население | чел. | 0,37 | 0,27 | 0,59 | 0,28 | 0,19 | 1,70 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 18,50 | 13,50 | 29,50 | 14,00 | 9,50 | 85,00 |
| III | Расходы воды на нужды местной от промышленности и сельхозпредприятий (15%) |  | м3/сут | 13,88 | 7,29 | 22,13 | 7,56 | 5,13 | 55,98 |
|  | Суммарные расходы в целом по системам водопровода (пп. I+ II + III ) | ср.расходы | м3/сут | 124,88 | 69,39 | 199,13 | 71,96 | 48,83 | 514,18 |
|  |  | макс.расход | м3/сут | 143,38 | 79,11 | 228,63 | 82,04 | 55,67 | 588,82 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 338 | 257 | 338 | 257 | 257 | 302 |
|  |  |  | л/сут/чел | 250 | 180 | 250 | 180 | 180 | 220 |

| Таблица 11 Расходы воды питьевого качества на расчетный срок (2030г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Устиновка | с.Богополь | с.Зеркальное | с.Синегорье | с.Суворово | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел | население | тыс. чел. | 0,39 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 97,50 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 252,50 |
|  |  | макс.расход | м3/сут | 117,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| 2 | жилой фонд с местными водонагревателями qср = 180 л/сут/чел | население | м3/сут | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,20 | 0,79 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 52,20 | 36,00 | 142,20 |
|  |  | макс.расход | м3/сут | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 62,64 | 43,20 | 170,64 |
|  | ИТОГО по п. I (1+2)-расходы воды на нужды населения | население | чел. | 0,39 | 0,30 | 0,62 | 0,29 | 0,20 | 1,80 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 97,50 | 54,00 | 155,00 | 52,20 | 36,00 | 394,70 |
|  |  | макс.расход | м3/сут | 117,00 | 64,80 | 186,00 | 62,64 | 43,20 | 473,64 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений qmax = 50 л/сут/чел | население | чел. | 0,39 | 0,30 | 0,62 | 0,29 | 0,20 | 1,80 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 19,50 | 15,00 | 31,00 | 14,50 | 10,00 | 90,00 |
| III | Расходы воды на нужды местной от промышленности и сельхозпредприятий (15%) |  | м3/сут | 14,63 | 8,10 | 23,25 | 7,83 | 5,40 | 59,21 |
|  | Суммарные расходы в целом по системам водопровода (пп. I+ II + III ) | ср.расходы | м3/сут | 131,63 | 77,10 | 209,25 | 74,53 | 51,40 | 543,91 |
|  |  | макс.расход | м3/сут | 151,13 | 87,90 | 240,25 | 84,97 | 58,60 | 622,85 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 338 | 257 | 338 | 257 | 257 | 302 |
|  |  |  | л/сут/чел | 250 | 180 | 250 | 180 | 180 | 219 |

Принципиальная схема водоснабжения Устиновского сельского поселения в Приложении № 1 (с.Устиновка), в Приложении № 2 (с.Зеркальное).

Схема водоснабжения с.Устиновка в Приложении № 3.

Схема водоснабжения с.Зеркальное в Приложении № 4.

Таблица 12

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| УСТИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ с.Зеркальное |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества. Местонахождение, адрес. | Ед. измер-я (в т.ч.протяж. сетей п.м. в 2-х тр. Измер.) | Характеристика имущества (Тип, марка, вид прокладки и т. Д.) | Количество | Дата ввода в эксплуатацию | Техническое состояние (уд., неуд, подлежит списанию и т. Д) |
| 1 | Здание насосной над скважиной | шт | п. Зеркальное | 2 | 1972 | удовлет-ное |
| 2 | Здание водоподготовки | шт | S=72м2 | 1 | 1972 | удовлет-ное |
| 3 | Скважина | шт | № 18-131 | 1 | 1972 | удовлет-ное |
| 4 | Резервуар | шт | V= 400 м3 | 1 | 1972 | удовлет-ное |
| с.Устиновка, ул.Центральная, 1б |  |  |  |  |  |  |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Здание насосной станции (новое здание) | шт | п.Горнореченск, ул.Строительная, 32-2, сэндвич панелей, сьены - покрытие, каркас - металлич., листы металла, S = м2 | 1 | 2010 | удовлет-ное |
| 6 | Здание насосной над скважиной | шт | п.Устиновка, ул.Центральная, 1б Кирпичное | 1 | 1992 | удовлет-ное |
| 7 | Водонапорная башня | шт | сталь, V= 25 м3 | 1 | 1989 | удовлет-ное |
|  | Водозаборная скважина | шт | ПР-385 | 1 | 1992 |  |
| Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети с. Зеркальное |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водопроводная сеть | п.м | Скважина - ВК 7 | 519 | 1978 | удовлет-ное |
| 9 | Водопроводная сеть | п.м | ВК 7 - резервуар | 1168 | 1978 | удовлет-ное |
| 10 | Водопроводная сеть | п.м | Клуб -ВК 7 ул. Советская | 617 | 1978 | удовлет-ное |
| 11 | Водопроводная сеть | п.м | ВК 9 - ул. Лазо школа | 716 | 1978 | удовлет-ное |
| 12 | Водопроводная сеть | п.м | ВК 10 - ул. Мира | 410 | 1978 | удовлет-ное |
| Водопроводные сети с. Устиновка |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Водопроводная сеть | м | Школа , Ж/д | 1275 | 1992 | удовлет-ное |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 13.

Таблица 13

Характеристики насосного оборудования

Устиновского сельского поселения

| № п/п | Наименование имущества Местонахождение, адрес. | Ед. измер-я (в т.ч.протяж. сетей п.м. в 2-х тр. измер.) | Характеристика имущества (Тип, марка, вид прокладки и т. д.) | Количество | Дата ввода в эксплуатацию. | Техническое состояние (уд., неуд, подлежит списанию и т. д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСТИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ с.Зеркальное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос погружной | шт | ЭЦВ - 6-10-110 | 1 | 1972 | удовлет-ое |
| 2 | Бактерицидная установка | шт | ОВ-50 | 1 | 1995 | удовлет-ое |
| с.Устиновка, ул.Центральная, 1б |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос погружной | шт | ЭЦВ 4 -2, 5 - 80 | 1 | 2008 | удовлет-ое |
| 4 | Кабельная ЛЭП-0,4 кВт | шт | Ф-1, МТФ-1 | 1 | 1992 | удовлет-ое |
| 5 | Воздушная ЛЭП-0,4 кВт | п.м. | АВВГ 3х10+1х6 | 20 | 1992 | удовлет-ое |

Водозабор обеспечен зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 50 м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Основной проблемой является низкое качество питьевой воды и несоответствие, зачастую, ее санитарным нормам, а также большой физический износ сетей водопровода – 70 % имеющихся водопроводных сетей Устиновского СП требуют замены.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – реки и подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

## 1.2. Существующие балансы водопотребления, перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в поселении составят на расчетный срок 76,5 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 40,0 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 50 литров в сутки на человека к 2023 году и 75 литров в сутки на человека на расчётный период.

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в местах населенных пунктах Кавалеровского муниципального района, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанном районе необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 50 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития поселения, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Забор, расход воды по участку «Водоканал Кавалеровский»

филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» за 2012 год,

Таблица 14

тыс.м3

| Предприятие, филиал | Забрано воды водозаборами |  | Расход на собственные нужды водопров. хоз-ва | Подано в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхностными | подземными |  | Всего | Потери | Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр. |  |  |  |  | Отпущено воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Всего на т/источники |  |  | на хоз.-быт. нужды | Всего | населению | бюджетным организациям |  |  | проч. потребит. |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | на теплоисточники | на ГВС |  |  |  | Всего | орг. МБ | ортг. КБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Устиновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь |  | 1,48600 |  | 1,48600 | 1,36502 | 0,00900 | 0,00900 | 0,00900 |  |  | 0,11198 | 0,09016 | 0,02182 | 0,02182 |  |  |
| Февраль |  | 1,36500 |  | 1,36500 | 1,22881 | 0,01100 | 0,01100 | 0,01100 |  |  | 0,12519 | 0,10900 | 0,01619 | 0,01619 |  |  |
| Март |  | 1,02000 |  | 1,02000 | 0,937111 | 0,00900 | 0,00900 | 0,00900 |  |  | 0,07389 | 0,06393 | 0,00996 | 0,00996 |  |  |
| Апрель |  | 0,259000 |  | 0,25900 | 0,199324 | 0,00900 | 0,00900 | 0,00900 |  |  | 0,05068 | 0,00775 | 0,04293 | 0,04293 |  |  |
| Май |  | 0,31000 |  | 0,31000 | 0,225627 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 |  |  | 0,08307 | 0,06089 | 0,02218 | 0,02218 |  |  |
| Июнь |  | 0,38000 |  | 0,38000 | 0,25269 |  |  |  |  |  | 0,12731 | 0,07161 | 0,05570 | 0,0557 |  |  |
| Июль |  | 0,537000 |  | 0,53700 | 0,45847 |  |  |  |  |  | 0,07853 | 0,07613 | 0,00240 | 0,00240 |  |  |
| Август |  | 0,492000 | 0,07750 | 0,41450 | 0,321400 |  |  |  |  |  | 0,09310 | 0,09230 | 0,00080 | 0,00080 |  |  |
| Сентябрь |  | 0,66700 | 0,093178 | 0,57382 | 0,486852 |  |  |  |  |  | 0,08697 | 0,07797 | 0,00900 | 0,00900 |  |  |
| Октябрь |  | 0,57500 |  | 0,57500 | 0,42716 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 |  |  | 0,12784 | 0,10584 | 0,02200 | 0,02200 |  |  |
| Ноябрь |  | 0,60600 |  | 0,60600 | 0,179051 | 0,00900 | 0,00900 | 0,00900 |  |  | 0,41795 | 0,247949 | 0,02000 | 0,02000 |  | 0,15000 |
| Декабрь |  | 0,57000 |  | 0,57000 | 0,32784 | 0,02100 | 0,02100 | 0,00900 | 0,01200 |  | 0,23316 | 0,06516 | 0,01800 | 0,01800 |  |  |
| ИТОГО за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устиновское |  | 8,26700 | 0,17068 | 8,09632 | 6,40936 | 0,08830 | 0,08830 | 0,07630 | 0,01200 | 0,00000 | 1,60967 | 1,06869 | 0,24098 | 0,24098 | 0,00000 | 0,15000 |
| Забор, расход воды по участку «Водоканал Кавалеровский» филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» за 2012 год, Таблица 15 тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие, филиал | Забрано воды водозаборами |  | Расход на собственные нужды водопров. хоз-ва | Подано в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхностными | подземными |  | Всего | Потери | Взято на техн. и хоз- быт. нужды предпр. |  |  |  |  | Отпущено воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Всего на т/источники |  |  | на хоз.-быт. нужды | Всего | населению | бюджетным организациям |  |  | проч. потребит. |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | на теплоисточники | на ГВС |  |  |  | Всего | орг. МБ | ортг. КБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Зекальненское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь |  | 1,46600 |  | 1,46600 | 0,88754 |  |  |  |  |  | 0,57846 | 0,42347 | 0,03919 | 0,03810 | 0,00109 | 0,11580 |
| Февраль |  | 1,98600 |  | 1,98600 | 1,42467 |  |  |  |  |  | 0,56133 | 0,31145 | 0,05378 | 0,05370 | 0,00008 | 0,19610 |
| Март |  | 2,06300 |  | 2,06300 | 1,68668 |  |  |  |  |  | 0,37632 | 0,31364 | 0,04468 | 0,04460 | 0,00008 | 0,01800 |
| Апрель |  | 2,03400 |  | 2,03400 | 1,49233 |  |  |  |  |  | 0,54167 | 0,42543 | 0,04140 | 0,04097 | 0,00043 | 0,07484 |
| Май |  | 2,08200 |  | 2,08200 | 1,53143 |  |  |  |  |  | 0,55057 | 0,45589 | 0,04168 | 0,04060 | 0,00108 | 0,05300 |
| Июнь |  | 2,15900 |  | 2,15900 | 1,68802 |  |  |  |  |  | 0,47098 | 0,40188 | 0,04280 | 0,0428 |  | 0,0263 |
| Июль |  | 2,39000 |  | 2,39000 | 1,93114 |  |  |  |  |  | 0,45886 | 0,41334 | 0,03352 | 0,03280 | 0,00072 | 0,01200 |
| Август |  | 2,26100 |  | 2,26100 | 1,80566 |  |  |  |  |  | 0,45534 | 0,38716 | 0,04618 | 0,04500 | 0,00118 | 0,02200 |
| Сентябрь |  | 2,51100 |  | 2,51100 | 2,00044 |  |  |  |  |  | 0,51056 | 0,44616 | 0,05230 | 0,05150 | 0,00080 | 0,01210 |
| Октябрь |  | 2,09300 |  | 2,09300 | 1,47089 | 0,11383 | 0,11383 | 0,11383 |  |  | 0,50828 | 0,42975 | 0,05323 | 0,05160 | 0,00163 | 0,02530 |
| Ноябрь |  | 2,77400 |  | 2,77400 | 2,22975 | 0,07100 | 0,07100 | 0,07100 |  |  | 0,47325 | 0,39755 | 0,04930 | 0,04930 |  | 0,02640 |
| Декабрь |  | 3,06100 |  | 3,06100 | 2,51601 | 0,07400 | 0,07400 | 0,07400 |  |  | 0,47099 | 0,38989 | 0,04820 | 0,04820 |  | 0,03290 |
| ИТОГО за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеркальненское |  | 24,49000 | 0,00000 | 24,49000 | 18,73342 | 0,25883 | 0,25883 | 0,25883 | 0,00000 | 0,00000 | 5,49775 | 4,38227 | 0,51274 | 0,50637 | 0,00637 | 0,60274 |

## 1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Общее состояние системы водоснабжения в связи с длительными сроками эксплуатации большей части сооружений и магистральных трубопроводов неудовлетворительное. За последние два года значительно увеличилось количество аварий на водоводах (до 80 %), отдельные участки водопроводов приходится ремонтировать по 3 – 4 раза в квартал. Замена таких участков остро необходима, т.к. помимо затрат, связанных с потерями воды и устранением аварий, нарушается водоснабжение населения, объектов соцкультбыта и прочих абонентов. Постоянное отвлечение обслуживающего персонала на устранение аварий не позволяет производить плановые работы по ремонту и обслуживанию систем водоснабжения.

В связи с этим разработана муниципальная программа, основным мероприятием которой является восстановительный ремонт водопроводных сетей с заменой изношенных трубопроводов, физический износ которых достигает 70 %. Сократить потери воды в сетях с 84,8 % в 2017 году до расчетных нормативов.

Таблица 16

| Восстановительный ремонт водопроводных сетей Устиновского с.п. на период до 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия /адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| с.Зеркальное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Восстановительный ремонт водовода от ВК13 до котельной | Сокращение потерь воды в сетях на 25 %. | 200м.п. |  | 200 |  |  |
| 2. | Восстановительный ремонт водовода от ВК25 до ул.Мира, 2а,2б. |  | 220м.п. |  |  | 220 |  |
| 3. | Восстановительный ремонт водовода от ж/д 15 ул.Лазо до ВК14 |  | 200м.п. | 200 |  |  |  |
| с.Устиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Восстановительный ремонт водовода по ул.Центральная, от водонапорной башни до дома №17а | Сокращение потерь воды в сетях на 45,1 %. | 750м.п. |  | 750 |  |  |
| 5. | Проектирование водовода от Школы до Котельной |  | 550мп |  |  | 550 |  |
| 6. | Строительство водовода от Школы до Котельной |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт кровли насосной с восстановлением монтажного проема |  | 20м2 | 20 |  |  |  |

В ходе выполнения Программы предполагается обеспечить достижение следующих показателей: 
1) приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных источников;

2) приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

3) обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека 150 - 180 литров в сутки;

4) обеспечение надежности работы систем водоснабжения, в том числе сокращение утечек воды в системах питьевого водоснабжения до норматива от общего водопотребления;

5) оптимизация экономических показателей работы водохозяйственных систем населенного пункта в Устиновском сельском поселении при выполнении установленных санитарных и технических требований.

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Существующее положение

В настоящее время в селах Устиновка и Зеркальное  частично действуют  система хозяйственно-бытовой канализации. Протяженность канализационной сети – 4 км. Сброс неочищенных сточных вод осуществляется на рельеф.

Основные проблемы водоотведения сельского поселения:

- высокий износ канализационных очистных сооружений;

- наличие выпусков неочищенных сточных вод.

Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения поселения подсчитаны в таблицах №45 и №46 и составляют (округлённо):

Таблица 17

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 430 м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 455 м3сут |

Проектом предусматривается организация централизованного водоотведения бытовых сточных вод в с. Устиновка и с. Зеркальное со строительством очистных сооружений биологической очистки (КОС). Санитарно-защитная зона КОС – 100 м.

Сточные воды от потребителей в с.Богополь, с.Синегорье, с.Суворово  вывозятся на КОС с.Зеркальное

На очистные сооружения канализации должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности.

Таблица 18

Основные мероприятия по развитию системы водоотведения

| №№ п/п | Наименование | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (с.Устиновка, с .Зеркальное) | 1очередь |
| 2 | Ликвидация выпусков неочищенных сточных вод | 1очередь |
| 3 | Развитие системы бытовой канализации, в соответствии с генеральным планом, ведомственными и производственными программами. На основе генерального плана разработка специализированной схемы водоотведения поселения | 1очередь/ расчётный срок |
| 4 | Строительство канализационных насосных станций с.Устиновка | 1очередь |
| 5 | Реконструкция/строительство канализационных коллекторов | 1очередь |

Таблица 19

Расход сточных вод на первую очередь (2020г.)

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с.Устиновка | с.Богополь | с.Зеркальное | с.Синегорье | с.Суворово | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел | население | тыс. чел. | 0,37 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 92,50 | 0,00 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2 | жилой фонд с местными водонагревателями qср = 180 л/сут/чел | население | м3/сут | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,28 | 0,19 | 0,74 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 50,40 | 34,20 | 133,20 |
|  | ИТОГО по п. I (1+2)-расходы сточных вод от населения | население | чел. | 0,37 | 0,27 | 0,59 | 0,28 | 0,19 | 1,70 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 92,50 | 48,60 | 147,50 | 50,40 | 34,20 | 373,20 |
| II | Расходы сточных вод на нужды местной от промышленности и сельхозпредприятий (15%) |  | м3/сут | 13,88 | 7,29 | 22,13 | 7,56 | 5,13 | 55,98 |
|  | Суммарные расходы в целом по системам водоотведения (пп. I + II + III) | ср.расходы | м3/сут | 106,38 | 55,89 | 169,63 | 57,96 | 39,33 | 429,18 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведения на одного жителя округлённо- всего в том числе: от населения (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 288 | 207 | 288 | 207 | 207 | 252 |
|  |  |  | л/сут/чел | 250 | 180 | 250 | 180 | 180 | 220 |

Таблица 20

Расход сточных вод на расчетный срок (2030г.)

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с.Устиновка | с.Богополь | с.Зеркальное | с.Синегорье | с.Суворово | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел | население | тыс. чел. | 0,39 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 97,50 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 252,50 |
| 2 | жилой фонд с местными водонагревателями qср = 180 л/сут/чел | население | м3/сут | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,20 | 0,79 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 52,20 | 36,00 | 142,20 |
|  | ИТОГО по п. I (1+2)-расходы сточных вод от населения | население | чел. | 0,39 | 0,30 | 0,62 | 0,29 | 0,20 | 1,80 |
|  |  | ср.расходы | м3/сут | 97,50 | 54,00 | 155,00 | 52,20 | 36,00 | 394,70 |
| II | Расходы сточных вод на нужды местной от промышленности и сельхозпредприятий (15%) |  | м3/сут | 14,63 | 8,10 | 23,25 | 7,83 | 5,40 | 59,21 |
|  | Суммарные расходы в целом по системам водоотведения (пп. I + II + III) | ср.расходы | м3/сут | 112,13 | 62,10 | 178,25 | 60,03 | 41,40 | 453,91 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведения на одного жителя округлённо- всего в том числе: от населения (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 288 | 207 | 288 | 207 | 207 | 252 |
|  |  |  | л/сут/чел | 250 | 180 | 250 | 180 | 180 | 219 |

.

### Охрана водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей эконагрузкой на водоёмы и подземные источники.

Мероприятия по охране водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной питьевой водой,

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнение водоёмов, водотоков,

- соблюдение специального режима на территориях зон санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Как указывалось выше в подразделе «Водоснабжение», водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется за счет ресурсов подземных вод (водозаборные скважины, шахтные колодцы), обеспечивающих потребности населения как на современном этапе, так и на перспективу.

В настоящее время в поселении частично действует система централизованного водоснабжения в селах Устиновка и Зеркальное.

Основными проблемами водоснабжения поселения являются высокий износ водопроводных сетей и водопроводного оборудования; отсутствие общепоселковой централизованной системы водоснабжения; отсутствие разработанных зон санитарной охраны; тупиковая водопроводная сеть.

Проектными решениями намечается строительство системы централизованного водоснабжения в с.Устиновка и с.Зеркальное, реконструкция водозаборных скважин, строительство и реконструкция водонапорных башен, установка водопроводной очистительной установки, развитие кольцевого водопровода, разработка проектов ЗСО источников водоснабжения.

Подробно проектные решения по обеспечению населения качественной питьевой водой изложены в разделе «Водоснабжение».

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, включая внедрение систем поквартирного учёта воды, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, своевременных ремонт проводящей сетей. В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой.

Для оперативного контроля количества потребляемой и отводимой воды для предприятий должны быть установлены лимиты водопотребления и водоотведения с соответствующей платой и увеличение её в случае превышения лимитов.

Для экономии воды в коммунальном секторе в перспективе необходимо оборудовать жилые дома счётчиками холодной и горячей воды с последующей установкой поквартирных счётчиков.

Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства № 844 от 30.12.2006 г. и № 165 от 12.03.2008 г. должны иметь Решение на право пользования водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом.

Охрана водных ресурсов от загрязнения

В настоящее время в селах Устиновка и Зеркальное частично действует система хозяйственно-бытовой канализации. Протяженность канализационной сети – 4 км. Сброс неочищенных сточных вод осуществляется на рельеф.

Основные проблемы водоотведения: высокий износ канализационных очистных сооружений; наличие выпусков неочищенных сточных вод.

Проектными решениями предусматривается строительство канализационных очистных сооружений в с.Устиновка, с.Зеркальное, ликвидация выпусков неочищенных сточных вод, строительство канализационных насосных станций в с.Устиновка, реконструкция/ строительство канализационных коллекторов.

Отведение сточных вод по участку «Водоканал Кавалеровский»

филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» за 2012 год,

Таблица 21

тыс.м3

| Предприятие, филиал | Отведено сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропущено через КОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | от теплоисточн. | от хоз .быт. нужд | Всего | Население | от бюджет. потребителей |  |  | принято от проч. потребит. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Всего | от орг.МБ | от орг. КБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Устиновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 0,07758 | 0,003024 |  | 0,07456 | 0,07456 | 0,00000 |  |  |  | 0,077584 |
| Февраль | 0,09713 | 0,002832 |  | 0,09430 | 0,09430 | 0,00000 |  |  |  | 0,097132 |
| Март | 0,05285 | 0,00302 |  | 0,04983 | 0,04983 | 0,00000 |  |  |  | 0,052854 |
| Апрель | 0,00567 | 0,00302 |  | 0,00265 | 0,00265 | 0,00000 |  |  |  | 0,005674 |
| Май | 0,04585 | 0,000752 |  | 0,04510 | 0,04510 | 0,00000 |  |  |  | 0,045852 |
| Июнь | 0,05751 |  |  | 0,05751 | 0,05751 | 0,00000 |  |  |  | 0,05751 |
| Июль | 0,06233 |  |  | 0,06233 | 0,06233 | 0,00000 |  |  |  | 0,06233 |
| Август | 0,07850 |  |  | 0,07850 | 0,07850 | 0,00000 |  |  |  | 0,0785 |
| Сентябрь | 0,06417 |  |  | 0,06417 | 0,06417 | 0,00000 |  |  |  | 0,06417 |
| Октябрь | 0,09322 | 0,001176 |  | 0,09204 | 0,09204 | 0,00000 |  |  |  | 0,093216 |
| Ноябрь | 0,08627 | 0,00293 |  | 0,08334 | 0,08334 | 0,00000 |  |  |  | 0,086268 |
| Декабрь | 0,05741 | 0,00302 |  | 0,05439 | 0,05439 | 0,00000 |  |  |  | 0,057414 |
| ИТОГО за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устиновское | 0,77850 | 0,01978 | 0,00000 | 0,75872 | 0,75872 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,77850 |

Отведение сточных вод по участку «Водоканал Кавалеровский»

филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» за 2012 год,

Таблица 22

тыс.м3

| Предприятие, филиал | Отведено сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропущено через КОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | от теплоисточн. | от хоз .быт. нужд | Всего | Население | от бюджет. потребителей |  |  | принято от проч. потребит. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Всего | от орг.МБ | от орг. КБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Зеркальненское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 0,14310 |  |  | 0,14310 | 0,14310 |  |  |  |  | 0,1431 |
| Февраль | 0,10319 |  |  | 0,10319 | 0,10319 | 0,00000 |  |  |  | 0,10319 |
| Март | 0,09048 |  |  | 0,09048 | 0,09048 | 0,00000 |  |  |  | 0,09048 |
| Апрель | 0,14090 |  |  | 0,14090 | 0,14090 | 0,00000 |  |  |  | 0,1409 |
| Май | 0,11890 |  |  | 0,11890 | 0,11890 | 0,00000 |  |  |  | 0,1189 |
| Июнь | 0,12890 |  |  | 0,12890 | 0,12890 | 0,00000 |  |  |  | 0,1289 |
| Июль | 0,13290 |  |  | 0,13290 | 0,13290 | 0,00000 |  |  |  | 0,1329 |
| Август | 0,05914 |  |  | 0,05914 | 0,05914 | 0,00000 |  |  |  | 0,05914 |
| Сентябрь | 0,14990 |  |  | 0,14990 | 0,14990 | 0,00000 |  |  |  | 0,1499 |
| Октябрь | 0,12990 |  |  | 0,12990 | 0,12990 | 0,00000 |  |  |  | 0,1299 |
| Ноябрь | 0,12990 |  |  | 0,12990 | 0,12990 | 0,00000 |  |  |  | 0,1299 |
| Декабрь | 0,12890 |  |  | 0,12890 | 0,12890 | 0,00000 |  |  |  | 0,1289 |
| ИТОГО за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеркальненское | 1,32321 | 0,00000 | 0,00000 | 1,32321 | 1,32321 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,32321 |

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий лесопереработки.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного назначения.

# Глава 3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны и их обустройство определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84*, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 23

Зоны санитарной охраны

| Название зоны | Режим использования зоны |
| --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора); - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |
| Зона санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения | На территории 1-го пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия указанные для 1-го пояса ЗСО подземных источников водоснабжения. Также в пределах 1-го пояса ЗСО не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - рубка леса главного пользования; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м. В пределах 2-го пояса ЗСО допускается: - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора; - использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для сельских населенных пунктов Устиновского сельского поселения основано на подземных водах. В большинстве меньше нормативной величины (по нормативу – 30- случаев у скважин организована ЗСО I пояса в виде ограждения радиусом 10-15м, что 50м).

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

В настоящее время проекты ЗСО не установлены.

ЗСО устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

В пределах санитарно-защитных полос (20-100 м) должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Приложение № 1

с.Устиновка

Водонапорная башня V=25м3

Поселковые магистральные и квартальные сети

МКД

ИЖД

Промышленные предприятия

Объекты бюджетной сферы

Насосная скважина

№ ПР-385

№ 1

Объекты торговли

Приложение № 2

с.Зеркальное

Здание биофильтров

Поселковые магистральные и квартальные сети

МКД

ИЖД

Промышленные предприятия

Объекты бюджетной сферы

Насосная скважина

№ 1631, 1632

№ 1

Объекты торговли

Водонапорная башня V=400 м3

