Утверждено: Постановлением Главы Кавалеровского городского поселения № ____ от ___________2016 г._ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ пос. РУДНЫЙ КАВАЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ до 2027 г. пгт Кавалерово - Общие положения Основанием для разработки схемы теплоснабжения пос. Рудный Кавалеровского городского поселения является: - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры пос. Рудный Кавалеровского городского поселения на 2016 – 2027 годы. - Состав схемы теплоснабжения пос. Рудный на период до 2027 года Разработанная схема теплоснабжения пос. Рудный включает в себя: 1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения. 2. Общую характеристику пос. Рудный. 3. Графическую часть: 3.1. План пос. Рудный М 1:30000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию. 3.2. Перечень присоединённых объектов. 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения пос. Рудный. 4.1. Информация о ресурсоснабжающей организации. 4.2. Структура тепловых сетей. 4.3. Параметры тепловой сети. 5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей. 6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. 7. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах пос. Рудный. - Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения Схема теплоснабжения пос. Рудный — разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Схема теплоснабжения пос. Рудный представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей. Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения пос. Рудный на период до 2027 года являются: - Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении пос. Рудный. - Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита. - Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения пос. Рудный до 2027 года. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. - Общая характеристика пос. Рудный пос. Рудный Кавалеровского городского поселения расположен на северо-востоке Приморского края в границах Кавалеровского муниципального района, площадью 2121,1 кв. км, с населением по состоянию на 01.01.2016 года 2282 человека, застроено преимущественно индивидуально-определенными домами. Количество потребителей тепла в пос. Рудный - 26 МКД, школа, детский сад, здание ЦКДиБО, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, имеющими централизованное отопление, водоснабжение, водоотведение. В состав Кавалеровского городского поселения входят 5 населенных пунктов, в том числе пос. Рудный, с административным центром пгт. Кавалерово. Особенности климата района обусловлены его Приморским положением и горным рельефом. Климат района континентально–муссонный, характеризуется влажным жарким летом и малоснежной зимой. Весна затяжная, холодная, ветреная. С апреля по октябрь выпадает 570 – 600 мм осадков, в остальное время – 100 – 200 мм. Среднегодовая температура воздуха +3,5 – 4 градуса, самый холодный месяц – январь (до -36 градусов), самый жаркий – июль (до +35 градусов). Для летнего периода характерны моросящие, обложные, муссонные дожди. Половина из них выпадает с июля по сентябрь. В конце лета в Приморье прорываются тропические циклоны–тайфуны, приносящие ливни и катастрофические наводнения. Снежный покров устанавливается в первой половине ноября, сходит снег в середине апреля. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. Отопительный период 208 суток. Общая площадь жилищного фонда 60,4 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 48,1 тыс. кв.м. (26 ед. МКД). - Решение об определении единой теплоснабжающей организации Общие сведения Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41-3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации). Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» «...единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» «... к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: - Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; - Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; - Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. В настоящее время на территории Кавалеровского городского поселения КГУП «Примтеплоэнерго» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения. - Графическая часть схемы теплоснабжения (Приложение № 1 к схеме) - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения пос. Рудный 1. Ресурсоснабжающей организацией пос. Рудный является Тепловой район Кавалеровский Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго», тепловую энергию отпускает в сетевой воде, он же является единой теплоснабжающей организацией. Централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной, расположенной в пос. Рудный по ул. Партизанская 6. Котельная работает на мазуте, является собственностью Приморского края, находится в хозяйственном ведении – КГУП «Примтеплоэнерго». Температурный график 95/70 град (Таблица № 2). Система - двухтрубная, закрытая. Котельная укомплектована водогрейными котлами марки ДКВР 10/13 – 3 шт. Устройств, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверхустановленного на котельной нет. 2. Структура тепловой сети котельной – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка к котельной 6,139 Гкал/час, отопление - 17,7 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 21,6 тыс. Гкал\час. К тепловой сети присоединены: 26 жилых домов, 4 здания отдельно стоящих и 10 помещения встроенных в жилые дома. (Приложение № 2 к схеме). Фактически за 2017 год выработано 17552,59 Гкал/час, реализовано 17100,59 Гкал/час. Оборудование, установленная мощность котельной пос. Рудный Таблица № 1 Наименование котельной, адрес; Марка котлов; Кол-во шт.; Вид топлива; Год ввода в эксплуатацию; КПД котла %; Износ котла %; Установленная мощность Гкал/час.; Отапливаемый объем м3; Расход топлива план т.н.т./ т.у.т. мазут; Расход топлива факт т.н.т. т.у.т. 2017 г.. Котельная пос. Рудный, ул. Партизанская 6; ДКВР 10/13; 2; Мазут; 1964; 87; 100; 21,6; 2 917; 746,3; 801,7. ДКВР 10/13; 1; 1965; 74; 21,6; 1029,9; 1107,5. 3. Параметры тепловых сетей пос. Рудный: Параметры тепловой сети котельной пос. Рудный (Приложение № 3 к схеме). 4. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях котельной представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 95 шт. в том числе: D=150 мм – 6 шт.; D=100 мм – 20 шт.; D=80 мм – 23 шт.; D=50 мм – 32 шт.; D=40 мм – 2 шт.; D=125 мм – 3 шт.; D=300 мм – 4 шт.; D=250 мм – 1 шт.; D=200 мм – 4 шт. На тепловых сетях павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы. 5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры воздуха. График зависимости сетевой воды теплосети от температуры наружного воздуха при Т -25 град.С, пос. Рудный Таблица № 2 Температура наружного воздуха, t°C; Температура, t°C. подающей линии; обратной линии. -25; 95,0; 70,0. -24; 93,2; 68,8. -23; 91,4; 67,6. -22; 89,6; 66,4. -21; 87,8; 55,2. -19; 84,3; 62,4. -18; 82,5; 61,5. -17; 80,7; 60,3. -16; 78,9; 59,1. -15; 77,1; 57,9. -14; 75,3; 56,7. -13; 73,5; 55,5. -12; 71,7; 54,3. -11; 69,9; 53,1. -10; 68,7; 61,9. -9; 66,3; 50,7. -8; 64,6; 49,4. -7; 62,8; 48,2. -6; 61,0; 47,0. -5; 59,2; 45,8. -4; 57,4; 44,6. -3; 55,6; 43,4. -2; 54,8; 42,2. -1; 52,0; 41,0. 0; 50,2; 39,8. 1; 48,4; 38,6. 2; 46,7; 37,3. 3; 44,5; 36,1. 4; 43,1; 34,9. 5; 41,3; 33,7. 6; 39,5; 32,5. 7; 37,7; 31,3. 8; 35,9; 30,1. 6. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. 7. Отказов тепловых сетей (аварий) принадлежащих котельной в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось. Имели место отдельные инциденты: порывы тепловых сетей, неисправность запорно-регулирующей арматуры. 8. За последние 3 года при проведении планово-предупредительных работ в ходе подготовки к отопительным периодам было заменено – 346 м участков тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, которые определялись при проведении гидравлических испытаний теплосетей. - Процедуры диагностики состояния тепловых сетей: Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод в среднем стабильно показывает эффективность 93-94 %. То есть 94 % повреждений выявляется в ремонтный период и только 6 % уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. В действующих условиях и с учетом финансового положения, из-за которого не применяются другие методы, Тепловой район «Кавалеровский» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008 г. № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета, производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 г. № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года на котельной пос. Рудный, Кавалеровского городского поселения, представлена в Таблице № 3. Таблица № 3 Год; Объем тепловых потерь, тыс.Гкал по нормативу; Объем тепловых потерь, Гкал фактически; Удельный вес тепловых потерь в выработке, %. 2015; 23,04; 4583,585; 24,40. 2016; 23,99; 3921,996; 22,07. 2017; 24,24; 2171,615; 14,11. - Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей Котельное оборудование достигло полного физического износа, на котельной 1 котёл 1964 г., 1 котел 1965 г. Имеют место теплопотери в сетях превышающие нормативные, что говорит о физическом износе тепловых сетей. Всего протяженность тепловых сетей пос. Рудный в двухтрубном исчислении составляет – 5,727 км. Из них нуждаются в замене 2,500 км. Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 100 %. Изношенность теплосетей является причиной недопоставки тепла потребителям. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс с подземной прокладкой в каналах на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция) с надземной прокладкой. Средний износ котлоагрегатов в котельной – 100%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Принятие Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кавалеровского городского поселения позволит решить проблемы, обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. В 2016 – 2027 годы в рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры пос. Рудный планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс, строительство новой котельной, работающей на угле в центре тепловой нагрузки. - Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах пос. Рудный Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 81 %.

Глава Кавалеровского городского поселения – глава администрации Кавалеровского городского поселения П.М. Яковенко